智能烟感技术方案设计文档

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

基于管伊佳物联平台现有架构，针对JTY-GD-TCN2010型独立式光电感烟火灾探测报警器（以下简称“传感器”）的Cat.1无线通信特性与双波长低误报检测能力，构建多传感器集中管理系统。该传感器具备电池供电（寿命3年）、免网关部署、防拆/低电/温度/火灾多维度报警功能，可广泛应用于酒店公寓、老旧小区、临街商铺、工业车间、养老机构及文博古建等场景，解决传统烟感设备分散管理、报警响应慢、维护成本高的问题，实现“多对1”的设备统一管控与全流程智能化运维。

### 1.2 项目目标

- 适配JTY-GD-TCN2010传感器的Cat.1 LPWAN通信协议，实现100+传感器同时在线（可扩展），单设备故障不影响其他设备通信。

- 覆盖“传感器接入-设备管理-报警处理-通知下发-日志追溯”全流程，支持双波长检测数据解析、多类型报警区分（火灾/温度/低电/防拆）。

- 满足终端参数远程配置（如上报间隔、报警阈值）、现场声光报警（音量>80dB）与远程消音控制，确保报警响应延迟≤10s。

- 实现按传感器（IMEI）独立的通知额度管理（语音10条/短信20条免费，超额分别按0.25元/条、0.1元/条计费），支持充值与用量统计，免费额度永久有效，不按月重置。

## 二、系统架构

### 2.1 技术架构

| 层级 | 技术选型 | 核心作用 | 适配依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | JTY-GD-TCN2010传感器 | 采集烟雾浓度（Tag0x14）、温度（Tag0x0B）、电池电量（Tag0x24），触发声光报警 | 传感器规格参数、协议Tag定义 |
| 通信层 | Cat.1 LPWAN（终端主动发起）、Mqtt协议 | 传感器通过Cat.1上报帧数据（含包头0x7E、包尾0x7E、CRC校验），平台转换为Mqtt消息 | 通信协议、帧结构规范 |
| 服务端 | Spring Boot2.5、MyBatis3.5、Netty | 实现Cat.1协议编解码、报警逻辑处理、通知下发；Netty保障高并发连接；集成分布式锁处理额度并发扣减 | 技术栈选型、协议解析需求、额度并发控制需求 |
| 数据层 | MySQL8.0.24、Redis | MySQL 存储设备属性 / 报警日志 / 通知额度（含notification_quota、sensor_contact等新增表）；Redis 缓存设备实时状态（在线 / 离线 / 报警）、通信参数（RSRP/SNR）及传感器分类型额度数据（30 分钟缓存）。 | 数据存储设计、状态数据字段规范、缓存性能需求 |
| 前端层 | Vue3.4、Element-plus2.4、Echart | 展示传感器列表（按 IMEI / 区域筛选）、实时数据（烟雾浓度趋势图）、报警弹窗标红；新增通知模板配置（/iot/notification/template）、额度管理（/system/quota）、联系人绑定等页面。 | 用户交互需求、管理功能需求 |

### 2.2 系统拓扑

- 传感器端：JTY-GD-TCN2010通过内置贴片SIM卡（默认移动，电信/联通可定制）接入4G基站，主动上报注册（0x02指令）、参数（0x01指令）、状态（0x01指令）数据。

- 平台端：Netty 服务接收 Cat.1 帧数据，解析后存储至 MySQL；Spring Boot 服务处理报警触发（如烟雾浓度 > 阈值 Tag0x14）、通知下发（调用阿里云短信、腾讯云语音等第三方接口），并通过 Redis 实现传感器额度并发控制（按联系人优先级下发通知）。

- 用户端：Web端通过接口查看设备详情（含ICCID/模组版本）、配置参数（如正常工作间隔Tag0x06）、管理通知模板与额度；报警时接收弹窗与绑定联系人通知（语音/短信）。

## 三、功能模块设计

### 3.1 传感器接入模块（新增）

#### 3.1.1 核心功能

- 协议适配：解析Cat.1帧结构（包头0x7E→协议版本→UTC时间（4字节）→帧号（2字节高位在前）→长度→指令→加密→消息体→CRC→包尾0x7E），提取设备唯一标识IMEI（Tag0x65，BCD[8]）。

- 注册流程：

- 传感器发送注册消息（指令0x02，明文），消息体含Tag0x65（IMEI）；

- 平台返回注册应答（指令0x06，明文），指定后续加密方式（AR/明文）；

- 注册成功后，传感器上报参数消息（指令0x01），含模组版本（Tag0x67）、终端类型（Tag0x03，0x98对应JTY-GD-TCN2010-C）、报警阈值（Tag0x14烟雾/Tag0x0B温度）。

- 数据转换：将传感器TLV格式数据（如Tag0x14=0064表示烟雾浓度100%）映射为系统标准属性，转换为Mqtt消息供其他模块调用。

#### 3.1.2 关键代码实现

Java public class Cat1ProtocolAdapter implements SensorProtocolAdapter { @Override public MqttMessage convertToMqtt(SensorData rawData) { // 1. 校验帧头（0x7E）与帧尾（0x7E） byte[] frame = rawData.getFrameBytes(); if (frame[0] != 0x7E ¦¦ frame[frame.length-1] != 0x7E) { throw new ProtocolException("帧结构错误：缺少0x7E标识"); } // 2. 解析指令码（第6字节，0x02=注册，0x01=参数/状态） byte cmd = frame[5]; Map<Integer, Object> tlvData = parseTlv(frame, 8, frame.length-3); // 消息体起始位置=8，排除CRC与包尾 // 3. 提取IMEI（Tag0x65，BCD[8]） String imei = parseBcdToString((byte[]) tlvData.get(0x65), 8); // 4. 按指令码封装Mqtt消息 if (cmd == 0x02) { return buildRegisterMqttMsg(imei); } else if (cmd == 0x01) { return buildStatusParamMqttMsg(imei, tlvData, isParamFrame(tlvData)); } return null; } // 判断是否为参数帧（含Tag0x06=正常工作间隔则为参数帧） private boolean isParamFrame(Map<Integer, Object> tlvData) { return tlvData.containsKey(0x06); } }

#### 3.2.1 功能增强

- 设备状态展示：列表显示传感器核心信息，含：

- 基础属性：IMEI（Tag0x65）、物料编码（JTY-GD-TCN2010）、安装位置、所属区域、ICCID（Tag0x70）；

- 实时状态：在线/离线（基于心跳上报，默认12h间隔）、烟雾浓度（Tag0x14）、温度（Tag0x0B）、电池电量（Tag0x24）、信号质量（RSSI Tag0x69/RSRP Tag0x6c）；

- 报警状态：正常/火灾（Tag0x01）/温度（Tag0x02）/低电（Tag0x02）/防拆（Tag0x02），用颜色区分（正常绿、报警红、离线灰）。

- 批量操作：支持选中传感器批量更新 “安装位置”“绑定联系人”“所属区域”，单次最大支持 50 台设备操作；新增批量更新传感器联系人接口，支持同时为多传感器配置多优先级联系人（区分语音 / 短信通知类型）。

- 参数配置：可远程修改传感器参数（需下发指令0x07，终端返回0x01确认消息）：

| 配置项 | 协议Tag | 数据类型 | 范围 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工作上报间隔 | 0x06 | Int32u | 30s-86400s | 86400s（24h） |
| 紧急报警间隔 | 0x08 | Int32u | 30s-300s | 30s |
| 烟雾浓度报警阈值 | 0x14 | Int16u | 0-200% | 100% |
| 温度报警上限 | 0x0B | Int8s | -20℃-70℃ | 50℃ |
| 温度报警下限 | 0x21 | Int8s | -20℃-70℃ | -10℃ |

- 批量部署的IMEI自动录入工具：

- Excel模板强化：必填项校验（deviceNumber/IMEI需15-17位数字，productId需存在于系统产品列表）；扩展字段含activationStatus（默认0-未激活）、installTime（可选），支持导入后批量激活。

- 导入流程优化：前端解析后展示“导入预览”，标记不合规数据并支持编辑；后端用EasyExcel的readListener流式读取（避免OOM），通过DeviceMapper.checkDuplicateImei批量校验唯一性。

- 导入日志：新增iot_import_log表，记录导入人、时间、成功数量、失败原因（如“IMEI=860061060282358已存在”），前端可通过/iot/device/importLog查询。

#### 3.2.2 数据模型扩展

Java public class SensorDevice extends Device { private String materialCode = "JTY-GD-TCN2010"; // 固定物料编码 private String installationLocation; // 安装位置 private Long areaId; // 所属区域ID private String areaName; // 所属区域名称 private List<Contact> contacts; // 绑定联系人列表（含userId/phone/notifyType/priority） // 协议关联属性 private String imei; // 设备唯一标识（Tag0x65，BCD[8]） private String iccid; // SIM卡ID（Tag0x70，BCD[10]） private String moduleVersion; // 通信模组版本（Tag0x67，ASCII） private String moduleVendor; // 模组厂商（Tag0x68，如03=利尔达） private Integer terminalType = 0x98; // 终端类型（Tag0x03，JTY-GD-TCN2010-C专属） private Integer normalWorkInterval = 86400; // 正常工作间隔（秒，Tag0x06） private Integer emergencyAlarmInterval = 30; // 紧急报警间隔（秒，Tag0x08） private Integer smokeThreshold = 100; // 烟雾报警阈值（%，Tag0x14） private Integer tempUpperLimit = 50; // 温度上限（℃，Tag0x0B） private Integer tempLowerLimit = -10; // 温度下限（℃，Tag0x21） // Getter/Setter // 联系人内部类（新增） public static class Contact { private Long userId; // 联系人用户ID private String phone; // 联系电话 private Integer notifyType; // 通知类型（1=语音，2=短信） private Integer priority; // 通知优先级（1=最高） // Getter/Setter } }

### 3.3 报警处理模块（扩展）

#### 3.3.1 报警类型与优先级

严格遵循传感器报警协议规则，按优先级从高到低排序：

| 报警类型 | 协议Tag | Value值 | 触发条件 | 现场响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警 | 0x01 | 0x01 | 烟雾浓度>Tag0x14阈值 | 声光报警（红灯常亮，音量>80dB） |
| 防拆报警 | 0x02 | 0x03 | 传感器底座分离 | 声光报警（红灯55秒闪1次） |
| 温度报警 | 0x02 | 0x02 | 温度>Tag0x0B上限或<Tag0x21下限 | 声光报警（红灯55秒闪1次） |
| 低电报警 | 0x02 | 0x02 | 电池电量<20%（Tag0x24） | 声光报警（红灯55秒闪1次） |

注：多报警同时触发时，仅上报优先级最高的类型（如火灾+防拆报警，仅上报火灾报警）。报警类型编码说明：1 = 火灾，2 = 温度，3 = 低电，4 = 防拆（新增）。

#### 3.3.2 核心功能实现

- 报警检测：接收传感器状态消息（指令0x01），解析TLV中的报警Tag（0x01/0x02），比对阈值后触发报警。

- 远程控制：支持下发控制指令（0x04），实现：

- 蜂鸣器消音（Tag0x20，设置消音时间30s-86400s，默认120s）；

- 设备重启（Tag0x0C，Value=0x01有效）；

- 恢复出厂设置（Tag0x0D，Value=0x01有效）。

- 前端交互：报警触发后，Web端通过WebSocket推送弹窗，标红对应传感器，显示“IMEI+安装位置+报警类型+触发值”（如“IMEI:869149040980562 位置:1号仓库 火灾报警 烟雾浓度:120%”）。

- 电池更换提醒阈值配置：

- 阈值管理强化：在ThingsModel中为battery_level添加threshold_config字段（JSON格式），支持按设备类型配置不同阈值（如{"default":25,"device_type_1":30}）；前端支持按区域/产品批量设置，记录存入iot_threshold_log。

- 提醒触发优化：连续3次上报电量低于阈值才触发提醒（基于SceneContext存储最近3次数据）；触发后设备状态更新为“待维护”（maintain_status=1），维护完成后手动置为正常，记录到iot_maintain_log。

#### 3.3.3 关键代码实现

Java @Service public class SensorAlarmService { @Autowired private NotificationService notificationService; @Autowired private WebSocketService webSocketService; public void handleAlarm(SensorData data) { String sensorId = data.getSensorId(); // IMEI Map<Integer, Object> tlvData = data.getTlvData(); // 1. 按优先级解析报警类型（优先Tag0x01，再Tag0x02） AlarmType alarmType = parseAlarmType(tlvData); if (alarmType == null) return; // 2. 记录报警日志（含触发Tag与值） AlarmLog log = new AlarmLog(); log.setSensorId(sensorId); log.setAlarmType(alarmType); log.setTriggerTag(alarmType == AlarmType.FIRE ? 0x01 : 0x02); log.setTriggerValue(getTriggerValue(tlvData, alarmType)); // 如烟雾浓度120% log.setAlarmTime(new Date()); alarmLogMapper.insert(log); // 3. 前端弹窗通知 String alarmMsg = String.format("IMEI:%s 位置:%s 报警类型:%s 触发值:%s", sensorId, data.getInstallationLocation(), alarmType.getName(), log.getTriggerValue()); webSocketService.pushAlarmMsg(alarmMsg); // 4. 调用通知模块，下发语音/短信 notificationService.triggerNotification(sensorId, alarmType); } // 解析报警类型（优先级：火灾>防拆>温度>低电） private AlarmType parseAlarmType(Map<Integer, Object> tlvData) { // 先判断火灾报警（Tag0x01） if (tlvData.containsKey(0x01) && (byte) tlvData.get(0x01) == 0x01) { return new AlarmType(1, "火灾报警"); // 新增编码 } // 再判断Tag0x02的其他报警（略） if (tlvData.containsKey(0x02)) { byte value = (byte) tlvData.get(0x02); if (value == 0x03) { return new AlarmType(4, "防拆报警"); // 新增编码 } else if (value == 0x02) { int temp = (byte) tlvData.get(0x0B); int battery = (byte) tlvData.get(0x24); SensorDevice device = (SensorDevice)DeviceUtil.getDevice(sensorId); if (temp > device.getTempUpperLimit() ¦¦ temp < device.getTempLowerLimit()) { return new AlarmType(2, "温度报警"); // 新增编码 } else if (battery < 20) { return new AlarmType(3, "低电报警"); // 新增编码 } } } return null; } // 报警类型枚举（新增） public static class AlarmType { private Integer code; // 编码（1-4） private String name; // 名称 public AlarmType(Integer code, String name) { this.code = code; this.name = name; } // Getter }

### 3.4 通知管理模块（新增）

#### 3.4.1 第三方接口对接

- 短信：阿里云短信服务（API版本2017-05-25），核心接口SendSms（单条）、SendBatchSms（批量），通过TemplateCode区分报警类型；前端新增“通知模板配置”页面（/iot/notification/template），支持录入备案后的SignName和TemplateCode，存储于sys_notification_template表（关联产品ID复用）。

- 语音：腾讯云语音通知（TTS模板），核心接口SendTtsVoice，通过TemplateId定义内容（如“您负责的区域传感器电量不足，请及时处理”），支持语速、音量配置。

#### 3.4.2 额度管理

- 额度模型设计：新增notification_quota 表（删除原 sys_notification_quota 表），字段包括 id（主键）、sensor_id（VARCHAR (32)，传感器 IMEI，主键）、free_voice_count（INT，剩余免费语音条数，初始 10）、free_sms_count（INT，剩余免费短信条数，初始 20）、balance（DECIMAL (10,2)，账户余额，初始 0）；新增sensor_contact 表，字段包括 id（主键）、sensor_id（VARCHAR (32)）、user_id（BIGINT）、phone（VARCHAR (20)）、notify_type（TINYINT，1 = 语音 / 2 = 短信）、priority（TINYINT，1 = 最高）（新增）。

- 额度校验与扣减逻辑：在NotificationService中新增校验步骤，用Redis保证并发安全（缓存30分钟）；通过Redis的SETNX实现分布式锁，结合Lua脚本原子扣减（避免超扣）。

Java // 发送前校验额度（调整为传感器维度+分类型） private void checkAndDeductQuota(String sensorId, Integer notifyType) { // 1. 查询传感器额度（Redis→MySQL） String quotaKey = "notification:quota:" + sensorId; NotificationQuota quota = (NotificationQuota) redisCache.getCacheObject(quotaKey); if (quota == null) { quota = notificationQuotaMapper.selectBySensorId(sensorId); if (quota == null) { // 初始化额度（语音10条、短信20条、余额0） quota = new NotificationQuota(sensorId, 10, 20, BigDecimal.ZERO); notificationQuotaMapper.insert(quota); } redisCache.setCacheObject(quotaKey, quota, 30, TimeUnit.MINUTES); } // 2. 按通知类型校验额度（语音→freeVoiceCount，短信→freeSmsCount） boolean isVoice = notifyType == 1; if (isVoice && quota.getFreeVoiceCount() > 0) { // 扣减免费语音额度 quota.setFreeVoiceCount(quota.getFreeVoiceCount() - 1); } else if (!isVoice && quota.getFreeSmsCount() > 0) { // 扣减免费短信额度 quota.setFreeSmsCount(quota.getFreeSmsCount() - 1); } else { // 免费额度不足，扣减余额 BigDecimal price = isVoice ? NotificationQuota.VOICE_PRICE : NotificationQuota.SMS_PRICE; if (quota.getBalance().compareTo(price) < 0) { throw new ServiceException("传感器" + sensorId + "通知额度/余额不足，请充值"); } quota.setBalance(quota.getBalance().subtract(price)); } // 3. 更新数据库+缓存 notificationQuotaMapper.updateById(quota); redisCache.setCacheObject(quotaKey, quota, 30, TimeUnit.MINUTES); } // 通知额度实体（调整） public class NotificationQuota { public static final BigDecimal VOICE_PRICE = new BigDecimal("0.25"); // 语音单价 public static final BigDecimal SMS_PRICE = new BigDecimal("0.1"); // 短信单价 private Long id; private String sensorId; // 关联传感器IMEI private Integer freeVoiceCount; // 剩余免费语音 private Integer freeSmsCount; // 剩余免费短信 private BigDecimal balance; // 账户余额 // 构造器 public NotificationQuota(String sensorId, Integer freeVoiceCount, Integer freeSmsCount, BigDecimal balance) { this.sensorId = sensorId; this.freeVoiceCount = freeVoiceCount; this.freeSmsCount = freeSmsCount; this.balance = balance; } // Getter/Setter } // 2. 校验额度是否充足 if (quota.getUsedQuota() >= quota.getTotalQuota()) { throw new ServiceException("通知额度已耗尽，请联系管理员扩容"); } // 3. 原子扣减额度（更新数据库+缓存） quota.setUsedQuota(quota.getUsedQuota() + 1); quota.setLastUsedTime(new Date()); notificationQuotaMapper.updateById(quota); redisCache.setCacheObject(quotaKey, quota, 30, TimeUnit.MINUTES); }

- 并发控制Lua脚本：

Lua -- 检查并扣减传感器分类型额度的Lua脚本（确保原子性） local key = KEYS[1] local notifyType = tonumber(ARGV[1]) -- 1=语音，2=短信 local freeVoice = tonumber(ARGV[2]) local freeSms = tonumber(ARGV[3]) local balance = tonumber(ARGV[4]) local voicePrice = tonumber(ARGV[5]) local smsPrice = tonumber(ARGV[6]) if notifyType == 1 then if freeVoice > 0 then redis.call('hincrby', key, 'free_voice_count', -1) return 1 -- 扣减免费语音成功 else if balance >= voicePrice then redis.call('hincrbyfloat', key, 'balance', -voicePrice) return 1 -- 扣减余额成功 end end else if freeSms > 0 then redis.call('hincrby', key, 'free_sms_count', -1) return 1 -- 扣减免费短信成功 else if balance >= smsPrice then redis.call('hincrbyfloat', key, 'balance', -smsPrice) return 1 -- 扣减余额成功 end end end return 0 -- 额度不足

- 额度预警与扩容：配置中心新增notification.alert_ratio=0.8（使用达80%预警），通过定时任务NotificationQuotaAlertJob每日检查并通知管理员；前端新增“额度管理”页面（/system/quota），管理员可手动调整total_quota，记录存入sys_operation_log。

#### 3.4.3 通知触发流程

- 接收报警事件，获取传感器 IMEI 与报警类型；

- 查询该传感器绑定的联系人列表（按priority 降序排序，高优先级联系人优先通知）；

- 按联系人 notifyType（语音 / 短信）分别校验额度：

- 免费额度充足：扣减对应类型免费条数，调用第三方接口发送通知；・

- 免费额度不足：计算对应类型费用（语音 0.25 元 / 短信 0.1 元），余额充足则扣减余额并发送，余额不足则跳过该联系人并记录日志；

- 通知内容模板：

- 语音：“您好，编号{IMEI}的烟感传感器触发{报警类型}，位置{安装位置}，当前{触发值}，请及时处理。”

- 短信：“【智能烟感系统】报警通知：IMEI:{IMEI}，类型:{报警类型}，位置:{安装位置}，触发值:{触发值}，时间:{报警时间}。”

### 3.5 数据日志模块（扩展）

#### 3.5.1 日志分类与字段

按传感器维度存储核心日志，包含通信与统计相关字段：

| 日志类型 | 核心字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报警日志 | sensor_id (IMEI)、alarm_type（1 = 火灾，2 = 温度，3 = 低电，4 = 防拆）、trigger_tag、trigger_value、alarm_time、handle_status（补充 alarm_type 编码说明） | 记录报警触发信息与处理状态 |
| 通知日志 | sensor_id (IMEI)、notify_type (1 = 语音 / 2 = 短信)、receiver (电话)、send_result、quota_type(VOICE/SMS)、free_used (0 = 免费 / 1 = 付费)、quota_used (免费 / 付费)、send_time（新增 2 个字段） | 记录通知发送详情与额度消耗 |
| 状态变更日志 | sensor_id(IMEI)、status(在线/离线)、smoke_concentration(Tag0x14)、temperature(Tag0x0B)、battery(Tag0x24)、rsrp(Tag0x6c)、send_fail_count(Tag0x17)、update_time | 记录设备状态与关键参数变化 |
| 配置日志 | sensor_id(IMEI)、config_tag(如0x06/0x14)、old_value、new_value、config_time、confirm_status(成功/待确认) | 记录参数配置操作与终端确认结果 |
| 导入日志（新增） | id、import_user、import_time、success_count、fail_count、fail_reason、file_name | 记录传感器批量导入详情（存储于iot_import_log） |
| 阈值调整日志（新增） | id、sensor_id、threshold_type、old_value、new_value、operate_user、operate_time | 记录电池阈值等调整操作（存储于iot_threshold_log） |

#### 3.5.2 查询与导出

- 支持多条件筛选：按传感器IMEI、时间范围（精确到分钟）、日志类型、报警类型、发送结果等；

- 支持Excel导出：单次最多导出1000条日志，包含所有核心字段，便于离线分析。

### 3.6 系统权限管理（细化）

#### 3.6.1 权限模型扩展

- 角色类型：sys_role表新增role_type字段（0-超级管理员，1-区域管理员，2-普通用户），区域管理员关联sys_role_area表（存储可管理的area_id列表）。

- 接口过滤：基于Spring Security的MethodSecurityInterceptor，在设备查询接口（如DeviceController.list）添加数据权限注解：

Java @PreAuthorize("@ss.hasAreaPermission(#query.areaId)") public TableDataInfo list(DeviceQuery query) { // 业务逻辑 }

其中hasAreaPermission方法实现：

Java public boolean hasAreaPermission(Long areaId) { LoginUser user = SecurityUtils.getLoginUser(); if (user.getRoleType() == 0) { // 超级管理员 return true; } // 区域管理员仅能查看关联的areaId return user.getManageAreaIds().contains(areaId); }

#### 3.6.2 前端数据隔离

- 设备列表页面通过v-if="user.roleType !== 1"隐藏非所属区域设备，下拉筛选框（如区域选择器）仅加载用户有权限的区域选项（调用/system/area/listByUser接口）。

## 四、接口设计

### 4.1 传感器数据上报接口

Plain Text POST /api/sensor/cat1/report Content-Type: application/json Request: { "frameData": "7E0164A7B320000100150200650808691490409805627E" // 帧结构解析： // 7E(包头) 01(协议版本) 64A7B320(UTC时间) 0001(帧号) 0015(消息体长度) 02(指令=注册) 00(加密=明文) // 65080869149040980562(消息体：Tag0x65=IMEI) 7E(包尾) } Response: { "code": 200, "msg": "上报成功", "frameNo": "0002", // 平台应答帧号 "registerStatus": "pending" // 注册中（待下发0x06应答） }

### 4.2 参数配置接口

#### 4.2.1传感器参数配置接口

Plain Text POST /api/sensor/config Content-Type: application/json Request: { "sensorId": "869149040980562", // IMEI "configParams": { "smokeThreshold": 110, // Tag0x14（烟雾阈值） "tempUpperLimit": 55, // Tag0x0B（温度上限） "normalWorkInterval": 43200 // Tag0x06（正常上报间隔12h） } } Response: { "code": 200, "msg": "配置下发成功", "confirmStatus": "pending", // 待终端返回0x01确认消息 "frameData": "7E0164A7B321000300180700650808691490409805621402006E0B0137060300B2007E" // 配置指令帧：指令0x07，Tag0x14=006E(110%)、Tag0x0B=37(55℃)、Tag0x06=00B200(43200s) }

#### 4.2.2批量更新传感器联系人（新增）

Java POST /api/device/sensor/batch/update-contacts Content-Type: application/json Request: { "sensorIds": ["869149040980562", "869149040980563"], // 传感器IMEI列表 "contacts": [ { "userId": 1, "phone": "13800138000", "notifyType": 1, // 1=语音 "priority": 1 // 1=最高优先级 }, { "userId": 2, "phone": "13900139000", "notifyType": 2, // 2=短信 "priority": 2 } ] } Response: { "code": 200, "msg": "更新成功", "data": { "successCount": 2, "failCount": 0, "failReason": "" } }

### 4.3 通知额度查询接口

JSON GET /api/notification/quota?sensorId=869149040980562 Response: { "code": 200, "data": { "sensorId": "869149040980562", "freeVoiceCount": 5, // 剩余免费语音条数 "freeSmsCount": 10, // 剩余免费短信条数 "balance": 100.00, // 账户余额（元） "voicePrice": 0.25, // 语音单价（元/条） "smsPrice": 0.1 // 短信单价（元/条） } }

### 4.4 额度调整接口（新增）

JSON POST /api/notification/updateQuota Content-Type: application/json Request: { "sensorId": "869149040980562", // 传感器IMEI（必传） "freeVoiceCount": 20, // 可选：调整后免费语音条数 "freeSmsCount": 30, // 可选：调整后免费短信条数 "balance": 200.00 // 可选：调整后账户余额 } Response: { "code": 200, "msg": "额度调整成功", "data": { "sensorId": "869149040980562", "freeVoiceCount": 20, "freeSmsCount": 30, "balance": 200.00 } }

### 4.5 传感器批量导入接口（新增）

Plain Text POST /api/iot/device/batchImport Content-Type: multipart/form-data Request: { "file": [二进制Excel文件], "productId": 1001 // 关联产品ID } Response: { "code": 200, "msg": "导入完成", "data": { "successCount": 80, "failCount": 20, "failReason": "IMEI=860061060282358已存在; productId=999不存在" } }

## 五、数据存储设计

### 5.1 新增数据表

#### 1. sensor_extend（传感器扩展信息表）

| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor_id | VARCHAR | 32 | 主键（IMEI号，Tag0x65） |
| material_code | VARCHAR | 64 | 物料编码（固定JTY-GD-TCN2010） |
| installation_location | VARCHAR | 255 | 安装位置 |
| area_id | BIGINT | - | 所属区域ID |
| area_name | VARCHAR | 64 | 所属区域名称 |
| iccid | VARCHAR | 32 | SIM卡ID（Tag0x70，BCD[10]） |
| module_version | VARCHAR | 64 | 通信模组版本（Tag0x67） |
| module_vendor | VARCHAR | 32 | 模组厂商（Tag0x68，如利尔达=03） |
| terminal_type | TINYINT | - | 终端类型（固定0x98，Tag0x03） |
| normal_work_interval | INT | - | 正常上报间隔（秒，Tag0x06） |
| emergency_alarm_interval | INT | - | 紧急报警间隔（秒，Tag0x08） |
| smoke_threshold | INT | - | 烟雾阈值（%，Tag0x14） |
| temp_upper_limit | TINYINT | - | 温度上限（℃，Tag0x0B） |
| temp_lower_limit | TINYINT | - | 温度下限（℃，Tag0x21） |
| battery_life | VARCHAR | 16 | 电池寿命（固定3年） |
| protection_level | VARCHAR | 8 | 防护等级（固定IP30） |

#### 2. sensor_alarm_log（传感器报警日志表）

| 字段名 | 类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | - | 主键 |
| sensor_id | VARCHAR | 32 | 传感器IMEI |
| alarm_type | TINYINT | - | 报警类型（1 = 火灾，2 = 温度，3 = 低电，4 = 防拆） |
| trigger_tag | TINYINT | - | 触发报警的协议Tag（0x01/0x02） |
| trigger_value | VARCHAR | 32 | 触发值（如“烟雾浓度:120%”） |
| alarm_time | DATETIME | - | 报警时间 |
| handle_status | TINYINT | - | 处理状态（0=未处理，1=已处理） |
| handle_time | DATETIME | - | 处理时间（如消音时间） |
| handle_user | VARCHAR | 32 | 处理人（用户名） |

#### 3. notification_quota（通知额度表，新增）

点击图片可查看完整电子表格

#### 4. sensor_contact（传感器联系人表，新增）

点击图片可查看完整电子表格

#### 5. sys_notification_template（通知模板表，新增）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| product_id | bigint | 关联产品ID（实现模板复用） |
| sign_name | varchar | 短信签名（阿里云） |
| template_code | varchar | 短信模板CODE（阿里云） |
| template_id | varchar | 语音模板ID（腾讯云） |
| create_time | datetime | 创建时间 |

#### 6. iot_import_log（导入日志表，新增）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| import_user | varchar | 导入人 |
| import_time | datetime | 导入时间 |
| success_count | int | 成功数量 |
| fail_count | int | 失败数量 |
| fail_reason | text | 失败原因（如“IMEI=xxx已存在”） |
| file_name | varchar | 导入文件名 |

#### 7. sys_role_area（角色区域关联表，新增）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| role_id | bigint | 角色ID |
| area_id | bigint | 区域ID |

#### 8. iot_threshold_log（阈值调整日志表，新增）

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键 |
| sensor_id | varchar | 传感器IMEI |
| threshold_type | varchar | 阈值类型（如“battery”） |
| old_value | varchar | 旧值 |
| new_value | varchar | 新值 |
| operate_user | varchar | 操作人 |
| operate_time | datetime | 操作时间 |

### 5.2 索引设计（优化查询性能）

- sensor_extend：主键索引（sensor_id）、普通索引（area_id，支持按区域筛选）、联合索引（sensor_id+terminal_type，快速定位设备类型）；

- sensor_alarm_log：普通索引（sensor_id）、联合索引（alarm_time+alarm_type，支持按时间+报警类型筛选）；

- notification_quota：主键索引（sensor_id）、普通索引（free_voice_count，快速定位语音额度不足）、普通索引（free_sms_count，快速定位短信额度不足）；

- sensor_contact：普通索引（sensor_id）、联合索引（sensor_id+priority，快速查询高优先级联系人）；

- iot_import_log：普通索引（import_time）、普通索引（import_user）；

- sys_role_area：联合索引（role_id+area_id）。

## 六、稳定性与扩展性保障

### 6.1 稳定性保障

- 通信可靠性：

- 帧校验：基于CRC校验（帧号到消息体），丢弃校验失败的帧；

- 重传机制：传感器未收到平台应答时，按30s间隔重传，最多重传3次；

- 心跳检测：传感器按正常工作间隔（Tag0x06）上报心跳，超时3倍间隔未上报则标记为离线。

- 数据一致性：

- 参数配置：下发指令（0x07）后，需终端返回0x01确认消息才算配置成功，否则重试2次；

- 额度扣减：采用MySQL事务+Redis分布式锁，结合Lua脚本确保“通知发送+额度扣减”原子性，避免重复扣费或漏扣费。

- 性能监控：

- 通信质量监控：统计RSRP（Tag0x6c）、SNR（Tag0x6d）、发送失败帧计数（Tag0x17），低于阈值（如RSRP<-120dBm）时触发维护通知；

- 系统负载监控：集成Prometheus，监控Netty连接数（支持100+并发）、消息吞吐量（峰值100条/秒）、Redis缓存命中率，负载超80%时自动扩容。

### 6.2 扩展性设计

- 传感器类型扩展：通过物模型动态适配新传感器，只需在iot_things_model表中新增Tag配置（如新增温湿度传感器，添加湿度Tag0x25），无需修改协议解析核心逻辑；

- 设备容量扩展：

- 数据库分表：历史日志按“sensor_id哈希+时间范围”分表（如每月1张表），减轻单表压力；

- Redis集群：采用主从架构，缓存1000+传感器实时状态与额度数据，支持水平扩展；

- 功能扩展：预留“第三方平台对接接口”（如消防控制中心API），可通过配置将报警信息同步至外部系统，满足定制化需求；

- 兼容性保障：权限框架复用Constants.SUPER_ADMIN和store/modules/permission.js动态路由；缓存策略复用RedisConfig，新增缓存键前缀（如NOTIFICATION_QUOTA_KEY = "notification:quota:"）；遵循AGPLv3协议，git记录修改历史。